## Ausschreibungstext
Differenzdruck-
Messumformer PS 17

Kompakter Standard-Messumformer

- Wahlweise mit fest definiertem Messbereich oder zwischen je 4 Messbereiche über DIP-Schalter
umschaltbar (optional)

- Nullpunktkorrektur über internen Taster oder Digitaleingang

- Feinjustage über internen Taster kalibrierbar

- Messung von symmetrischen und asymmetrischen Messbereichen

- Ausgangssignal über DIP-Schalter konfigurierbar

- Umwandlung in radiziertes Signal einstellbar

- Auch als 2-Leiter-System oder mit Relais (optional)

- Mit LC-Anzeige (optional)

- Aufputzgehäuse zur Wand- oder Hutschienenmontage, IP 67

- Anschlussstecker (optional)

Technische Daten

Messbereiche: 		50/100/200/500 Pa, 1/2,5/5/10kPa (andere auf Anfrage)

Ausgang: 		0 .. 10 V, 2 .. 10 V, 0 .. 20 mA, 4 .. 20 mA

Versorgung:	24 VAC/DC (50/60 Hz, ±10%) 15 .. 32 VDC (Zweileiter), 24 VDC (mit galvanischer Trennung)

LC-Anzeige: 		3 ½-stellig (optional)

Schaltkontakt: 		1 Relais (Wechsler), max. 230 VAC, 6 A (nicht für Zweileiter)

Messgenauigkeit (bei 22°C):	± 1 % vom eingestellten Endwert
(bei Messbereichen ≤ 100 Pa zzgl. ± 0,5 Pa)

Temperaturkoeffizient Spanne:	0,1 % FS/K

Temperaturkoeffizient Nullpunkt:	0,1 % FS/K

Überlastbarkeit/max. Systemdruck:	± 25 kPa (Messbereiche ≤ 250 Pa)
± 50 kPa (Messbereiche > 250 Pa)

Medium: 		trockene Luft, nichtaggressive und nicht brennbare Gase

Ansprechzeit des Sensors: 	25 ms

Sprungantwortzeit (T63)

(Zeitkonstante):		25 ms (einstellbar)

Bemessungstemperaturbereich:	- 10 .. 70 °C mit Display: 0 .. 50 °

Lagertemperaturbereich:	- 10 .. 70 ° C mit Display: - 5 .. 55 ° C

Leistungsaufnahme: 	< 1 W (Option Relais: < 4 W)

Gewicht: 		ca. 200 g

Elektrischer Anschluss: 	Kabelverschraubungen mit Federzugklemme 2 x M12 oder 1 x M16 oder M20-Stecker (optional)

Druckanschlüsse: 		für Schlauch NW 4 und 6 mm

Schutzart: 		IP 67

Gehäuse/ Deckel: 		ABS, Hutschienen- und Wandmontage möglich

Abmessungen: 		103mm x 78mm x 65mm

Prüfungen: 		CE / UKCA

Optional: 		DAkkS-Kalibrierzertifikat, ISO-Werkskalibrierschein

Bezeichnung:	Differenzdruck-Messumformer

Typ: 	PS 17

Fabrikat: 	halstrup-walcher GmbH